### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 176 | 节 | 拒绝进口 |
| 2 | UPS主机一 | 2 | 套 | 拒绝进口 |
| 3 | UPS 主机二 | 2 | 套 | 拒绝进口 |
| 4 | 精密空调 | 2 | 台 | 拒绝进口 |

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：      精密空调

### 主要技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 蓄电池电压12V，容量≥110AH。 |
|  |  | 2、▲蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于15年。提供产品证明材料，证明材料应为官网公布的彩页证明或中国泰尔实验室的检验报告扫描件（原件备查）。 |
|  |  | 3、蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、应具有阻燃性，阻燃等级不低于UL94 V-0。 |
|  |  | 4、充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆，提供产品证明材料。 |
|  |  | 5、同一组两个蓄电池之间连接电压降不超过87mV。提供产品证明材料。 |
|  |  | 6、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在3-30kPa范围内，开阀压力应在10-35kPa范围内。 |
|  |  | 7、两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过7mV。 |
|  |  | 8、蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不低于97%。 |
|  |  | 9、▲投标电池关键零部件最少有一件是电池原厂生产。 气密性：作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，是最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计。提供产品证明材料，证明材料为防漏液设计获得专利情况的说明。 |
|  |  | 10、▲根据机房布局规划，蓄电池尺寸（长×宽×高）不能高于570*130*230mm。 |
|  |  | 11、▲蓄电池需满足150KW负载后备时间30min，提供电池计算书证明材料。（功率因数：0.9，逆变系数：0.96，终止放电电压：1.75V） |
| 2 | UPS主机一 | 1、UPS额定功率≥40KVA。 |
|  |  | 2、全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS，三相输入三相输出。 |
|  |  | 3、工作温度：0～+40℃，满载运行无降额。 |
|  |  | 4、输入功率因数≥0.99（额定负载）。 |
|  |  | 5、支持电池冷启动，电池节数可调范围32-40。 |
|  |  | 6、输出功率因数：1,0-40℃长期满载运行无降额。 |
|  |  | 7、满载时系统效率：≥95.8％。 |
|  |  | 8、内置并机控制功能，具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，可并联数量≥4，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备，只需现场增加并机线缆即可。 |
|  |  | 9、动态电压瞬变范围:在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围≤5%。 |
|  |  | 10、瞬变响应恢复时间:在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4V）所经过时间小于20ms。 |
|  |  | 11、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 |
|  |  | 12、旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。 |
|  |  | 13、UPS具备并机系统ECO工作模式(经济模式)，减小并机系统中UPS自身损耗，提高系统供电效率至99%以上。 |
|  |  | 14、UPS具备智能并机功能，允许并机系统在轻载时，安排UPS轮换休眠，提升在线UPS负载率，进而改善带载效率。 |
|  |  | 15、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文彩色液晶屏，能够动态实时显示运行状态、输入输出电池电压、电流以及故障告警信息等。 |
|  |  | 16、系统应具有三遥性能，遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率。遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。 |
|  |  | 17、系统应具备通信接口，具备至少2个智能插槽，支持SNMP卡、干接点卡，且应具有良好的电气隔离；需提供与楼宇自控系统或动环监控系统的接口协议和技术支持。 |
|  |  | 18、设备运行参数的设置，设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
|  |  | 19、逆变器过载能力：110%额定电流60min、125%额定电流10min、150%额定电流60s。 |
|  |  | 20、短路限流能力：大于150%额定电流 200ms。 |
|  |  | 21、旁路过载能力：<110%额定电流可长期运行。 |
|  |  | 22、三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载）、＜±2％（100％不平衡负载）。 |
|  |  | 23、输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤2°。 |
|  |  | 24、所提供的设备必须通过泰尔认证中心的产品认证。 |
|  |  | 25、所提供的设备必须通过CE认证。 |
|  |  | 26、▲所提供的设备必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供认证证书。 |
|  |  | 27、▲所提供的设备必须通过能源之星国际权威节能认证，并提供认证证书（原件备查）。 |
|  |  | 28、▲所提供的设备必须通过工信部指定的抗震性能测试且不低于9烈度抗震要求，并提供证明材料（原件备查）。 |
| 3 | UPS主机二 | 1、UPS额定功率≥20KVA |
|  |  | 2、UPS设备应采用带输出隔离变压器的高频双变换结构和先进的全数字控制技术，输出稳定、洁净、不间断的电源，具备完备的网络管理功能。 |
|  |  | 3、整流器输入额定电压：380VAC（主路输入为三相三线，旁路输入为三相四线）。 |
|  |  | 4、输入功率因数：≥0.99（满负荷），电流谐波失真度≤3%（满负荷）。 |
|  |  | 5、具备功率延时软启动功能，减小系统启动过程中对设备和电网的冲击。 |
|  |  | 6、逆变器输出额定电压：220V/380V（三相四线）。 |
|  |  | 7、输出电压稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%，瞬态电压恢复时间≤20ms。 |
|  |  | 8、输出频率精度：±0.01%（电池逆变内同步），频率跟踪范围：50Hz±2Hz，频率调节速度： <1Hz/s。 |
|  |  | 9、电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤3%。 |
|  |  | 10、三相输出电压不平衡度： <±2%(100%不平衡负载)。 |
|  |  | 11、三相输出电压相位偏移：±1°( 100%平衡负载和100％不平衡负载)。 |
|  |  | 12、▲过载能力: 10mins(125%额定电流)；1min(150%额定电流)；200ms(大于150%额定电流)，投标方需提供投标UPS设备彩页扫描件（原件备查）。 |
|  |  | 13、输出功率因数：≥0.8 。 |
|  |  | 14、UPS应具有遥控、遥信、遥测功能，具有电池监测及保护系统。 （1）遥信内容包括：输入电源故障、整流器故障、 逆变器故障、工作方式（整流器、逆变器、旁路）、同步方式（内同步、外同步）、直流电压低、直流电压高。 （2）能提供多种智能接口方式，以便进行设备集中监控。提供UPS与楼宇自控系统或动环监控系统的接口协议和技术支持。 （3）有丰富的通讯方案，可显示诊断报警信息及其他资料，有大容量的日志纪录如电池放电次数等事件。 |
|  |  | 15、每台UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏(尺寸不小于5.7英寸)，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。 |
|  |  | 16、静态旁路切换开关器件及逆变输出静态切换开关器件均应采用全功率可控硅SCR，不接受逆变器侧或旁路侧采用交流接触器替代方式。 |
|  |  | 17、每台UPS标准内置独立的主路输入开关，旁路输入开关和输出开关、维修旁路开关；投标方需提供投标UPS设备彩页、用户手册和泰尔认证检测报告等证明材料验证。 |
|  |  | 18、▲UPS标配内置输出⊿/Z0隔离变压器，以有效隔离负载三次谐波、削弱过载及短路电流对逆变器的影响，降低逆变器故障的风险。投标方需提供变压器相关检验报告扫描件（原件备查）。 |
|  |  | 19、▲为满足将来发展需求，UPS可直接并联，在线扩容，主机系统标配并机功能，不需要再额外增加并机组件来满足并机要求，采用可靠的分散式智能并机技术，支持的并机台数不小于8台，提供相应的资料证明文件。 |
|  |  | 20、▲UPS设备系列产品必须通过信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心的7、8、9烈度的抗震性能检测,并提供相应的证明文件扫描件（原件备查）。 |
|  |  | 21、▲由于现场条件限制，原蓄电池为1组30节蓄电池，新UPS须满足配置30节蓄电池。 |
| 4 | 精密空调 | 1、总冷量≥22kW，显冷量≥19.8KW； |
|  |  | 2、送风方式：下送风；风量≥6300m3/h； |
|  |  | 3、加湿量≥3kg/h、加热量≥6kW。 |
|  |  | 4、▲机房专用空调应为节能产品，需提供国家节能认证证书扫描件（原件备查）。 |
|  |  | 5、空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 |
|  |  | 6、机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。 |
|  |  | 7、应具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 |
|  |  | 8、应具有先进的微处理控制器，可存储500条历史告警信息。 |
|  |  | 9、机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复等功能。 |
|  |  | 10、可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。 |
|  |  | 11、要求必须具备来电自启动功能、延时启动功能、延时启动的时间可设、双机互备份功能。 |
|  |  | 12、要求故障告警必须为全中文显示告警信息。 |
|  |  | 13、▲机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 |
|  |  | 14、系统应具有三遥性能： （1）遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。 （2）遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 （3）遥控项目：空调开/关机。 |
|  |  | 15、具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离。 |
|  |  | 16、机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。 |
|  |  | 17、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。 |
|  |  | 18、机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机。 |
|  |  | 19、机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，多家投标人提供的全部产品品牌相同的，按第2条款规定处理。