# 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳市第三人民医院地磁车位引导系统项目。

### （一）项目概述

目前医院停车场系统分为门口道闸、地上停车场和地下停车场三个部分：

1、医院门口进出闸：门口进出闸采用小猫停车系统，已经实现了医院进出场管理和缴费管理。

2、地下停车场：地下停车场有两个，分别在内科楼下面和住院楼F栋下面，车位500个左右。地下车库采用捷顺道闸系统，使用压感自动开闸的方式。地下车库采用厦门科拓的全视频找车系统，可以在地下停车场实现车位引导和反向寻车。

3、地面停车场：地面停车位点主要有5处，停车位比较分散，没有信息化的统一管理。现要求利用无线地磁探测器检测到车位信息，通过LoRa网络与节点网关通讯，由节点网关统一上传至管理后台，管理后台进行信息统一处理存储，实现路侧停车场车位查询功能。

### （二）招标范围及内容

1、本项目包括 地磁车位引导系统 的建立（含采购、安装施工、系统集成、人员培训、售后服务，以及设计方案的深化和实施方案的制定，及完成项目所包含的设备、设施直接相关的强弱电配套工作）。

2、本项目包括地磁车位引导系统 与 医院地库全视频找车系统 对接、整合，形成一体化智慧停车管理系统。实现“一个医院、一个停车场”的模式，达到地库和地面车位联动并统一管理的效果；

3、本项目包括一体化智慧停车管理系统五年售后维保工作（含原医院地库全视频找车系统维保）。

4、本项目包括 一体化智慧停车管理系统 与 医院后勤智慧化系统对接，要求使用兼容性强的接口并免费开放，协助医院后勤智慧化公司对该项目的接口开发和对接工作。需要对接数据如下：

（1）车场、车位信息：

需要停车系统输出停车场和车位信息，停车场信息包括位置、面积、车位数量等，车位信息包括车位位置、编号、规格等。

（2）车位状态：

实时传递车位状态，包括是否有车辆停泊（空／忙）、车牌信息等。地下停车场车位需对接数字视频车位检测终端视频信息，使其能在后勤智慧化系统中实时显示视频图像。

（3）停车信息：

车位的车辆进入时间、离开时间和停车时间，以及车牌信息。

5、其他内容包括：配合采购人进行安装完成后系统整体的开发、运行、调试、集成和五年运行期间的维保培训、软件配合修改等相关内容。

6、如需勘测现场，费用自理。

## 投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供《营业执照》或《事业单位法人证》等法人复印件加盖公章）。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），否则投标将不被接受（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 报价要求

- 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：货物价款、包装费、运输费、安装调试费、培训费、保险费、税费、风险费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

- 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

- 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

- 除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 本项目财政预算金额为：人民币伍拾万元整（¥500,000.00），投标报价超出此金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### （一）交货要求及安装期

1、交货、安装期：中标人在合同签订后15个日历日内完成项目的供货、安装、调试。

2、交货、安装地点：采购人指定地点。

3、交货方式：由投标人运送货物至现场安装调试，经采购人验收合格后为正式交货。

### （二）付款方式

全部货物完成送货、安装、调试及采购人签署验收报告后，中标人应按期向采购人提交正规税务发票，采购人在收到中标人支付的发票后支付中标总价款的95%。剩余中标总价款的5%作为质保金，在中标人履行完毕本项目全部义务后，无息返还。

### （三）质保期

1、要求提供质保期五年以上的服务，自验收合格签字之日起计算。

2、投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划及服务内容。

### （四）验收标准

1、按国家或地方有关标准、行业规范验收。

2、★投标人须提供投标产品及其配置清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数、性能说明及功能介绍，投标人应对此作出书面承诺，如后续供货、验收时发现所提供的产品不符合上述要求，采购人取消其中标资格，并追究其相关责任。

3、★投标人提供的产品必须为原厂原装，软件必须为正版软件，产品应符合国家有关标准，投标人应对此作出书面承诺，如后续供货、验收时发现所提供的产品不符合上述要求，采购人取消其中标资格，并追究其相关责任。

### （五）售后服务及承诺

1、投标人应明确承诺售后服务保证书，提供详细的服务机构地点、联系人、电话等资料；

2、在设备整个保质期内，投标人应确保设备的正常使用，软件提供免费维保升级服务，硬件提供免费保修服务。用户发现设备出现故障，立即通知投标人，投标人应在2小时内以电话/传真方式响应，24小时内完成故障修复。

3、服务期内，根据采购人实际安排，如需对该项目设备进行拆卸、移动，更换安装区域等需求，中标人需要按时响应并配合免费完成调整。

4、投标人应在投标文件中应详细说明质保期外的服务计划及设备的收费标准。

### （六）培训要求

培训工作是所购买的产品得以正常运行的保障，投标人应对采购人具体操作人员进行全面的培训。具体如下：

中标人须为采购人提供项目所有技术材料，包括完整的技术培训方案、《培训手册》等，技术培训的内容必须包括相关软件产品的日常操作和管理维护等，并在系统上线前，按采购人要求完成培训，直至采购人熟练掌握使用技巧和方法。在项目服务期内，中标人需提供人员到现场，随时响应培训需求，培训费用包含在项目总价内。

### （七）安装调试

1、安装完成时间：中标人在合同签订后15个日历日内完成项目的供货、安装、调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人承担由此给采购人造成的损失。

2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的产品必须保证同时安装到位。

3、安装费用：安装过程中发生的费用由投标人负责。投标人应在投标文件中列明安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

### （八）其他要求

1、项目建成后车位引导系统配置具备先进性、可靠性、实用性、可扩展性；

2、项目建成后主要实现路面车位引导管理，采用地磁探测技术采集路侧车位状态信息，并通过LoRa无线通信技术将车位信息上传至管理后台，实现路侧车位查询等便民服务。提高医院车位利用率；

★3、项目须对接深圳第三人民医院地下车库全视频找车系统，实现“一个医院、一个停车场”的模式，达到地库和地面车位联动并统一管理的效果；

★4、需兼容并免费提供相关对接接口，配合接入医院后勤智慧化系统。

5、选择行业领先的产品，优化配置建设的智慧停车引导系统。

## 技术要求

### （一）总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，投标人应无偿补全、完善或更换，并承担采购人由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁车位引导系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁 | 个 | 262 |
| 2 | 节点控制器 | 个 | 40 |
| 3 | 户外引导屏 | 块 | 8 |
| 4 | 中央控制器/服务器 | 台 | 1 |

备注：以上数量仅为大致预估，在270个车位内施工不另外增加费用，相关配件由投标人补齐。参数详见主要设备技术要求，所有设备需兼容采购人相关平台接入，设备需提供相关对接接口，须对接深圳第三人民医院地下车库全视频找车系统及后勤智慧化系统。

### （三）主要技术要求

1、无线地磁探测器

A、功能要求：

- 适用于地面停车场使用，它安装在每个车位的地下，通过地磁探测技术对停车位进行实时侦测，从而判断停车位信息。

- 地磁车位探测器需支持双模检测，地磁加雷达检测功能；其中雷达有效探测距离在15-50cm。

- 地磁车位探测器需支持Lora通讯网络，满足地磁到节点无障碍物遮挡通信距离大于1KM。

- 地磁车位探测器需支持无接触配置，后台服务器可直接查询和配置地磁工作参数；可以从节点屏幕或节点调试助手查询设备通讯信号强度；

- 地磁车位探测器工作功率需≤220uW、休眠电流≤0.01mA、并配置≥13Ah可现场更换电池且不需再次开挖路面。

- 地磁车位探测器需拥有良好的防水性能，防水等级≥IP68；同时，探测器表面浸水会关闭雷达并上报雷达故障。

B、参数要求：

| 电池寿命 | ≥5年 | 平均功耗 | ≤825uW |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电流 | ≤220uA | 电池规格 | ≥13Ah |
| 探测距离 | 覆盖垂直15~50cm | 通讯方式 | Lora通讯（470MHz） |
| 发射功率 | 15dBm | 检测方式 | 双模检测（地磁+3D） |
| 外壳材质 | 增强尼龙（冲击强度高、阻燃、防腐蚀） | 抗重压 | ≥15吨（静态承压） |
| 发射距离 | ≥50米 | 工作温度 | -40℃至85℃ |
| 外观尺寸 | ≥Φ100mm*90mm | 防护等级 | ≥IP68 |

2、节点控制器

A、功能要求：

接收探测器发出的车位状态信息，并将数据传到中央控制器。

B、参数要求：

| 供电电压： | 220V±10% AC | 工作电压： | 5V DC |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗： | ≤2W | 工作温度： | -30~70℃ |
| 通讯方式： | 与无线探测器采用Lora通讯（470MHz），发射功率15dBm。 覆盖范围：无遮挡覆盖半径＞200m，最多可连接120个探测器。 与中央可采用TCP/IP、RS485、4G通讯。 |
| 外观参数： | ≥300*400*160mm | 防护等级 | IP54 |

3、户外车位引导屏

A、功能要求：

车场的每个入口均应该安装总出入口车位引导屏，用于显示停车场内车位信息。

- 显示屏由高亮度户外LED模块、开关电源、控制电路、支架等部分组成。

- 接收控制器的车位统计信息，用数字和文字形式实时显示当前停车场空闲车位数量，可24小时全天候使用；内部程序还可以根据用户要求随时修改，显示用户需要的其它信息。

- 屏幕需不存在瞎点、暗点、常亮点、列缺色、行缺色、列短路、行短路、模块亮度不均匀。

- 需具有良好的稳定性，通过电压暂降和短时中断抗扰度试验，符合GB/T 17626.11-2008国家标准；通过IPX4防水测试，符合GB/T 4208-2017国家标准。

- 需节能环保，最高功率不超过50W；

B、参数要求：

- 接入电压：AC 110～220V

- 功率：<50W

- ▲辉度：≥5000cd/m2

- 通讯方式：RS485或TCP/IP

- 外壳材料：冷板烤漆

- 模组尺寸：单块320*160mm（长*宽）

- ▲模组规格：32*16点阵、单红、户外

- 尺寸：≥2000*800*120MM

4、中央控制器

中央控制器是整个系统的核心，主要用于负责整个停车场车位信息的采集与数据处理，并将处理结果反馈到LED引导屏进行车位信息的显示。

中央控制器需通过GB 4943.1-2011、GB 16796-2009、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012国家检验标准。

A、功能要求：

- 当探测器状态（有车/无车）发送变化时，中央控制器支持通过后台查看车场车位状态信息。

- ▲中央控制器内置车位引导系统软件，可以通过网页访问到系统车场数据，并支持数据下载，方便多用户同时访问，或者异地访问。

- 在工作电压≤DC220（1±10%）V及工作功率≤20W下，中央控制器可持续稳定工作≥7天；

- 中央控制器需通过温度循环试验（-20℃到60℃测试8小时）、恒温恒湿试验（湿度93±3%测试48小时、温度40±2℃），产品能正常工作。

- 中央控制器具备数据存储功能，可储存停车场数据。

B、参数要求：

| 接入电压 | ≤DC220（1±10%）V | 工作功耗 | ≤20W |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储温度 | -20~80℃ | 工作温度 | -20～＋60℃ |
| 通讯接口 | 1-RS-485 9600bps 与节点通讯； 2-TCP/IP 10/100M 管理端口 |
| 数据存储 | ≥8G |
| ▲容量 | ≥60个节点控制器 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。