# 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳大剧院电容柜更换项目。

2022年5月底，深圳大剧院高低压配电房2#变压器AA16电容补偿柜突然发生熔爆故障，导致2#变压器停止供电，经过供电部门委派专业人员对突发故障原因进行了现场分析，初步判断电容柜个别元器件老化，对地放电电弧引发三相短路，导致电容柜2组保险突然熔爆。为了杜绝类似故障发生，对其他7个电容柜进行逐一排查，均有老化迹象，该电容柜投运于2005年至今已运行17年，相对于整个设备的生命周期来计算，属于高龄化设备，而且电容柜在配电系统设备中属于最容易出熔爆故障之一，特申请对7个电容柜进行应急采购及更换。

## 投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供《营业执照》或《事业单位法人证》等法人复印件加盖公章）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 报价要求

- 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、旧设备的拆除及清运费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

- 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

- 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。

- 除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 本项目最高限价金额为：人民币伍拾万元整（¥500,000.00），投标报价超出此金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### （一）交货期：

1、合同签订生效之日起 15 日历日内完成更换。

### （二）付款方法和条件:

1、按合同约支付。

### （三）验收要求:

1、符合现行规范标准及《低压电容器柜技术规范》要求。

### （四）售后服务：

★1、提供2年免费质保期

2、发生故障时1小时内到达现场处理，并购买相应的抢修保险。

## 技术要求

### （一）总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围（货物清单）

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容柜设备 | 1 | 批 | 拒绝进口 |

2、货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 原型号 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀闸开关 | 7个 | ABB 3个630K3 4个400D1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 功率因数控制器 | 4个 | RVC-12-5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 低压并联电容器 | 68个 | ABB GLMD43/30KVA | ABB、施耐德、西门子 |
| 4 | 切换电容器交流接触器 | 68个 | CJ39-63 | ABB、施耐德、西门子 |
| 5 | 电容回路断路器 （核心产品） | 68个 | 原熔断器改断路器 | ABB、施耐德、西门子 |
| 6 | 电流互感器 | 21个 | 变比600/5 |  |
| 7 | 信号灯 | 50个 |  |  |
| 8 | 电流表 | 21个 |  |  |
| 9 | 避雷器 | 21个 |  |  |
| 10 | 铜排 | 约50米 |  |  |
| 11 | 电线电缆BVR 1.5 | 约300米 |  | 金龙羽、成天泰、珠江 |
| 12 | 电线电缆BVR 2.5 | 约300米 |  | 金龙羽、成天泰、珠江 |
| 13 | 电线电缆BVR 25 | 约200米 |  | 金龙羽、成天泰、珠江 |
| 14 | 综合配置辅料 | 1项 |  |  |

### （三）主要技术要求

▲1、目前7个电容柜的主要配件品牌均为ABB，本次更新主要配件要求一线品牌（如ABB、施耐德、西门子等）。

▲2、本次更新的电容柜必须符合现场配置及使用要求。

▲3、投标人的货物质量不能低于参考品牌；未列明参考品牌的货物，投标人须按市面上主流品牌供货。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。